## Sheet1
附件3：
全省问题突出污水处理厂整改情况进展表
序号 | 地区 | 名称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 限期完成时限 | 进展情况
1 | 兰州市 | 七里河安宁污水处理厂 | 1.1—5月份平均进水水量15.23万吨/日，累计排水量比进水量少179万吨；2.上半年国家减排核查进口悬浮物浓度744mg/L，进水化学需氧量浓度598mg/L(超过设计浓度400mg/L)；3.上半年环保部日常督查时，化学需氧量、氨氮存在超标现象；4.厂区外侧管道内有积水，存在超越管排放现象；5.污泥消化工段已建成，但至今还不能投入运行。 | 1.制定整改措施,加强管理，确保处理设施正常稳定达标运行；2.提高污水收集能力,确保污水处理水量、水质达到目标要求；3.加强监管，严禁出现超越管排放行为发生；4.完善减排设施运行管理台账；5.研究解决污泥消化处理正常运行方案，确保尽快投入运行。 | 2010年8月底 | 对中控软件进行了维护修复，对沉砂池超越管进行了处理，三季度污水处理量16万吨/日。但仍存在进水水质浓度高、污泥消化处理系统未恢复运行、加氯间未投入运行等问题。
2 | 兰州市 | 雁儿湾污水处理厂 | 1.进出水口均未安装流量计，出水氨氮、化学需氧量在线监测设备未验收联网；2.在线显示6月17日化学需氧量浓度169mg/L，7月7日化学需氧量浓度166mg/L，均超标；3.4月份因停电，使用超越管排放；4.新建18万吨/日污水处理工程仅完成总工程量的30%，完成投资1.07亿元，仅占计划总投资2.8亿元的38.3%。 | 1.制定整改措施,强化运行管理，确保出水稳定达标排放；2.建设完善中控设施、进出水流量计和进水在线设备，并与环保部门联网运行；3.完善减排设施运行管理台账；4.加强监管，严禁出现超越管排放行为发生；5.加快改造工程建设进度，确保尽快完成年度建设任务。 | 2010年10月底 | 1.进水口流量计于9月6日安装调试到位，三季度污水处理量达到12万吨/日；2.新建18万吨/日污水处理工程完成主体工程的70%。已完成脱水机房、浓缩池、曝气沉砂池、二沉池等土建部分。
3 | 酒泉市 | 玉门市污水处理厂 | 1.设计处理能力0.7万吨/日，上半年国家减排核查实际处理水量仅0.26万吨/日；2.今年1-3月份未运行；3.脱水机处理中只投入聚合铝，未投入聚丙烯酰胺；4.现场检查时超越管有少量水流出，污泥处理不规范。 | 1.制定整改措施,加强管理，确保处理设施正常稳定运行；2.提高污水收集能力,确保污水处理水量达到要求；3.加强监管，严禁发生超越管排放行为；4.完善减排设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。 | 2010年8月底 | 采取了多项整改措施，运行监管水平得到一定提高，但仍达不到出水稳定达标的整改要求。为彻底解决污水处理厂达标问题，玉门市政府已计划对该厂进行技术改造，初步预算投资400万元，计划在2010年11月底前新建一个3000立方米的生物处理单元，与原有生物曝气池串联或并联运行。
4 | 酒泉市 | 敦煌市污水处理厂 | 1.中控室累计流量，进口79.9万吨，出口58.1万吨；2.电磁流量计从2010年1月1日开始计量，累计流量日均差1000吨；3.污泥量偏小，加药量不足。 | 1.制定整改措施,加强管理，确保处理设施正常稳定运行；2.完善中控室，确保中控室数据正常；3.加强监管，严禁发生超越管排放行为；4.完善减排设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。 | 2010年8月底 | 已进行了全面整改，更新设施设备，建立运行方案，完善规章制度，已基本完成整改任务。
5 | 酒泉市 | 酒泉市肃州区污水处理厂 | 进水浓度偏高，出水不达标，改造工程至今尚未完成。 | 加快建设进度，尽快进行环保验收，建立健全减排设施运行管理台账，确保正常运行，尽快发挥减排效益。 | 2010年8月底 | 7月12日进水联动试车，9月2日工程达到满负荷运行，9月13日进行在线监测设备比对验收。目前已向省环保厅提交验收申请报告。
6 | 陇南市 | 武都区污水处理厂 | 根据5月30日省环境监察局检查情况：1.污泥浓缩池、加氯间、污泥脱水车间未运行；2.中控室历史数据无法调取；3.化验室不规范，有些指标未测。 | 1.按照环保竣工监测验收要求抓紧整改，并尽快进行环保验收；2.加强设施运行管理，确保污水处理设施正常稳定达标运行；3.建立健全环保设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。 | 2010年8月底 | 8月27日，进行了环保验收，已基本完成整改任务。
7 | 陇南市 | 成县污水处理厂 | 根据5月30日省环境监察局检查情况：1.该污水厂于2009年底开始进行间歇性运行，每天18∶00至8∶00停止运行；2.污泥回流泵房停运，污泥脱水车间未运行；3.加氯间未启用；4.中控室无法查阅历史数据；5.化验室不规范。 | 1.按照环保竣工监测验收要求抓紧整改，并尽快进行环保验收；2.加强设施运行管理，确保污水处理设施正常稳定达标运行；3.建立健全环保设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。 | 2010年8月底 | 受“8·12”特大暴洪灾害影响，导致污水处理厂设施严重受损，短期内难以恢复正常，环保验收工作无法开展，具体情况市环保局已以陇市环发〔2010〕135号文件上报省环保厅。目前，市政府已督促成县政府尽快开展恢复工作，同时按要求做好各项验收前期准备工作，力争早日正常运行。