附件3：

全省问题突出污水处理厂整改任务分解表

| 序号 | 所在市州 | 名 称 | 存 在 的 问 题 | 整 改 要 求 | 限期完成时限 | 整改责任单位 | 省级督办责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 七里河—安宁污水处理厂 | 1、1—5月份平均进水量15.23万吨/日，累计排水量比进水量少179万吨；2、上半年国家减排核查进口悬浮物浓度744mg/L，进水化学需氧量浓度598mg/L(超过设计浓度400mg/L)；3、上半年环保部日常督查时，出水存在化学需氧量、氨氮超标现象；4、厂区外侧管道内有积水，存在超越管排放现象；5、污泥消化工段已建成，但至今还不能投入运行。 | 1、制定整改措施,加强管理，确保处理设施正常稳定达标运行；2、提高污水收集能力,确保污水处理水量、水质达到目标要求； 3、加强监管，严禁发生超越管排放行为；4、完善减排设施运行管理台账；5、研究解决污泥消化处理正常运行方案，确保尽快投入运行。 | 2010年8月底 | 兰州市政府 | 省建设厅 省环保厅 省发展改革委 省监察厅 |
| 2 |  | 雁儿湾污水处理厂 | 1、进出水口均未安装流量计，出水口氨氮、化学需氧量在线监测设备未验收联网；2、在线显示6月17日化学需氧量浓度169mg/L， 7月7日化学需氧量浓度166mg/L，均超标；3、4月份因停电，使用超越管排放；4、新建18万吨/日污水处理工程仅完成总工程量的30%，完成投资1.07亿元，仅占计划总投资2.8亿元的38.3%。 | 1、制定整改措施,强化运行管理，确保出水稳定达标排放；2、建设完善中控设施、进出水流量计和进水在线设备，并与环保部门联网运行；3、完善减排设施运行管理台账；4、加强监管，严禁发生超越管排放行为；5、加快改造工程建设进度，确保尽快完成年度建设任务。 | 2010年10月底 |  |  |
| 3 | 酒泉市 | 玉门市污水处理厂 | 1、设计处理能力0.7万吨/日，上半年国家减排核查实际处理水量仅为0.26万吨/日；2、今年1-3月份未运行；3、脱水机处理中只投入聚合铝，未投入聚丙烯酰胺；4、现场检查时超越管线有少量水流出，污泥处理不规范。 | 1、制定整改措施,加强管理，确保处理设施正常稳定运行；2、提高污水收集能力,确保污水处理水量达到要求；3、加强监管，严禁发生超越管排放行为；4、完善减排设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。 | 2010年8月底 | 酒泉市政府 |  |
| 序号 | 所在市州 | 名 称 | 存 在 的 问 题 | 整 改 要 求 | 限期完成时限 | 整改责任单位 | 省级督办责任单位 |
| 4 | 酒泉市 | 敦煌市污水处理厂 | 1、中控室累计流量，进口79.9万吨，出口58.1万吨；2、电磁流量计从2010年1月1日开始计量，累计流量日均差1000吨；3、污泥量偏小，加药量不足。 | 1、制定整改措施, 加强管理，确保处理设施正常稳定运行；2、完善中控室，确保中控室数据正常； 3、加强监管，严禁发生超越管排放行为；4、完善减排设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。 | 2010年8月底 | 酒泉市政府 | 省建设厅 省环保厅 省发展改革委 省监察厅 |
| 5 |  | 肃州区污水处理厂 | 进水浓度偏高，出水不达标，改造工程至今尚未完成。 | 加快建设进度，尽快进行环保验收，建立健全减排设施运行管理台账，确保正常运行，尽快发挥减排效益。 | 2010年8月底 |  |  |
| 6 | 陇南市 | 武都区污水处理厂 | 根据2010年5月30日省环境监察局检查情况：1、污泥浓缩池、加氯间、污泥脱水车间未运行；2、中控室历史数据无法调取；3、化验室不规范，有些指标未测。 | 1、按照环保竣工监测验收要求抓紧整改，并尽快进行环保验收；2、加强设施运行管理，确保污水处理设施正常稳定达标运行；3、建立健全减排设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。 | 2010年8月底 | 陇南市政府 |  |
| 7 |  | 成县污水处理厂 | 根据2010年5月30日省环境监察局检查情况：1、该污水厂于2009年底开始进行间歇性运行，每天18:00至次日8:00停止运行；2、污泥回流泵房停运，污泥脱水车间未运行；3、加氯间未启用；4、中控室无法查阅历史数据；5、化验室不规范。 | 1、按照环保竣工监测验收要求抓紧整改，并尽快进行环保验收；2、加强设施运行管理，确保污水处理设施正常稳定达标运行；3、建立健全减排设施运行管理台账，尽快发挥减排效益。 | 2010年8月底 |  |  |